现代牧业（五河）朱顶镇污水处理厂二期扩建项目
竣工环境保护验收意见

2024年12月31日，现代牧业（五河）有限公司根据《现代牧业（五河）朱顶镇污水处理厂二期扩建项目竣工环境保护验收报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和环评批复等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

现代牧业（五河）朱顶镇污水处理厂二期扩建项目位于安徽省蚌埠市五河县朱顶镇，项目建设性质为新建。

建设内容、规模包括：朱顶镇污水处理厂的相关设施设备，以及从现代牧业园区总排口至污水处理厂的连接管道。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年3月13日，本项目经五河县发展和改革委员会备案（备案编号：2303-340322-04-01-936283）。2023年10月，安徽睿晟环境科技有限公司编制完成《现代牧业（五河）有限公司朱顶镇污水处理厂二期扩建项目环境影响报告书》。

2023年11月17日取得蚌埠市生态环境局下达的《关于现代牧业（五河）有限公司朱顶镇污水处理厂二期扩建项目环境影响报告书的批复》（审批文号：五环许[2023]25号）。

2023年11月，朱顶镇污水处理厂二期扩建项目开工建设，2024年3月项目工程竣工；

2024年3月27日企业完成排污许可申领工作（证书编号：91340322MA2NU77B9E002V）；

2024年5月1日，污水处理厂的日常运维委托安徽宝帅环保科技有限公司；

2024年6月7日企业突发环境事件应急预案经蚌埠市五河县生态环境分局备案（备案号：340322-2024-011L）；

2024年10月25日取得在线设备验收专家意见。

（三）投资情况

本次验收项目总投资为3500万元，其中环保投资3500万元，占总投资额的100%。

（四）验收范围

本次针对现代牧业（五河）朱顶镇污水处理厂二期扩建项目进行整体验收。

# 二、工程变动情况

对照本项目环评报告书及审批部门批复内容，本项目变动情况如下：

本项目废气处理设施由生物除臭装置强化为喷淋塔+生物除臭装置，属于强化废气治理设施，不属于重大变动。

对照生态环境部办公厅《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）相关条款可知，本项目不存在重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目废气主要来自污水处理产生的恶臭废气（氨、硫化氢、臭气浓度）。产生的废气通过池体加盖密封，负压收集后，通过喷淋塔+生物除臭装置处理后通过15m高DA001排气筒排放，风量12000m3/h。

（二）废水

本项目生活用水、化验废水、初期雨水、接收废水经过厂区“水解酸化+AAO好氧工艺（兼氧、缺氧、好氧）+二沉池+2级平流式沉淀池+中间池+过滤+消毒”处理达标后，通过朱顶镇城市污水处理厂排污口排入引河。

接受废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油、粪大肠菌群；化验废水主要污染物为COD、SS；初期雨水主要污染物为COD、SS；生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、TP。

（三）噪声

本项目噪声污染源主要为各类污水泵、污泥泵，风机。采取的降噪措施有：选用低噪音设备；利用建筑物隔声屏蔽；选用低噪声设备；对声源采用吸声、消声、隔声、减振等措施。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、栅渣、沉砂、污泥、生物除臭滤料和化验废液。产生生活垃圾、栅渣、沉砂委托环卫部门清运；污泥进行综合利用，生物除臭滤料和化验废液属于危险废物，暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

# 四、环境保护设施调试效果

污染物排放情况

1.废水

验收监测期间，废水总排口pH监测结果为7.7-8.1（无量纲），化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、粪大肠菌群日均浓度最大值分别为32.6mg/L、0.681mg/L、0.06mg/L、4.34mg/L、<4mg/L、<20MPN/L，各废水污染物监测结果均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值要求。

2.废气

验收监测期间，厂界有组织氨排放速率最大值为0.005kg/h，硫化氢排放速率最大值为0.0008kg/h，臭气浓度排放浓度最大值为1122；厂界有组织废气NH3、H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值。

验收监测期间，厂界无组织氨排放浓度最大值为0.11mg/m3，硫化氢、臭气浓度未检出，厂区内甲烷最大监测浓度为2.06×10-4%；厂界无组织废气NH3、H2S、臭气浓度和甲烷满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准限值要求。

3.厂界噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声值范围为54~59dB（A），夜间噪声值范围为44~49dB（A），昼、夜间噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。

# 五、验收结论

现代牧业（五河）朱顶镇污水处理厂二期扩建项目较好地执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，项目建设内容按照环评报告书及相关审批决定要求基本落实了污染防治措施，主要污染物达标排放，完成排污许可证申请及突发环境事件应急预案备案工作，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中九条不予验收的情形，本项目竣工环境保护验收合格。

# 六、后续要求

严格落实各项环境管理制度，确保各项环保设施正常运转，各类废气、废水稳定达标排放；

# 七、验收人员信息

验收工作组名单附后。

现代牧业（蚌埠）有限公司

2024年12月31日